## 定期検査報告書
第三十六号の八様式（第六条関係）（Ａ４） | [25 empty] | 0 |  |  | 両面印刷の提出で構いません。 | 資格 | 都道府県
[28 empty] | （注意） |  | 大臣
定 期 検 査 報 告 書 | [27 empty] | １．各面共通関係 |  | 山口県知事 | 山口県
（防火設備） | [27 empty] | ① | ※印のある欄は記入しないでください。 | 北海道知事 | 北海道
（第一面） | [27 empty] | ② | 数字は算用数字を、単位はメートル法を用いてください。 | 青森県知事 | 青森県
[28 empty] | ③ | 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入し添えてください。 | 岩手県知事 | 岩手県
建築基準法第12条第３項の規定により、定期検査の結果を報告します。この報告書に記載の事項は事実に相違ありません。 | [29 empty] | 宮城県知事 | 宮城県
[30 empty] | 秋田県知事 | 秋田県
[30 empty] | 山形県知事 | 山形県
| 特定行政庁 様 | [28 empty] | 福島県知事 | 福島県
[20 empty] | 令和 年 月 日 | [9 empty] | 茨木県知事 | 茨木県
[28 empty] | ２．第一面関係 |  | 栃木県知事 | 栃木県
[13 empty] | 報告者氏名 | [5 empty] | 0 | [10 empty] | 群馬県知事 | 群馬県
[30 empty] | 埼玉県知事 | 埼玉県
[13 empty] | 検査者氏名 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | ① | 調査者が２人以上のときは、代表となる調査者を調査者氏名欄に記入してください。 | 千葉県知事 | 千葉県
[30 empty] | 東京都知事 | 東京都
【1.所有者】 | [29 empty] | 神奈川県知事 | 神奈川県
| 【イ.氏名のフリガナ】 | [26 empty] | ② | １欄及び２欄は、所有者又は管理者が法人のときは、 「ロ」はそれぞれ法人の名称及び代表者氏名を、 「ニ」はそれぞれ法人の所在地を記入してください。 | 新潟県知事 | 新潟県
| 【ロ.氏名】 | [28 empty] | 富山県知事 | 富山県
| 【ハ.郵便番号】 | [28 empty] | 石川県知事 | 石川県
| 【ニ.住所】 | [28 empty] | 福井県知事 | 福井県
| 【ホ.電話番号】 | [28 empty] | 山梨県知事 | 山梨県
【2.管理者】 | [29 empty] | 長野県知事 | 長野県
| 【イ.氏名のフリガナ】 | [28 empty] | 岐阜県知事 | 岐阜県
| 【ロ.氏名】 | [28 empty] | 静岡県知事 | 静岡県
| 【ハ.郵便番号】 | [28 empty] | 愛知県知事 | 愛知県
| 【ニ.住所】 | [28 empty] | 三重県知事 | 三重県
| 【ホ.電話番号】 | [28 empty] | 滋賀県知事 | 滋賀県
【3.報告対象建築物】 | [29 empty] | 京都府知事 | 京都府
| 【イ.所在地】 | [28 empty] | 大阪府知事 | 大阪府
| 【ロ.名称のフリガナ】 | [28 empty] | 兵庫県知事 | 兵庫県
| 【ハ.名称】 | [26 empty] | ③ | 第二面の６欄の「イ」において「要是正の指摘あり」のチェックボックスに「レ」マークを入れた場合においては、４欄の「イ」の「要是正の指摘あり」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。また、第二面の６欄の「イ」において、「既存不適格」のチェックボックスに「レ」マークを入れたときは、併せて４欄の「イ」の「既存不適格」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。 | 奈良県知事 | 奈良県
| 【ニ.用途】 | [28 empty] | 和歌山県知事 | 和歌山県
【4.検査による指摘の概要】 | [29 empty] | 鳥取県知事 | 鳥取県
| □ | 要是正の指摘あり( |  |  |  |  | □ | 既存不適格) | [8 empty] | □ | 指摘なし | [11 empty] | 島根県知事 | 島根県
[30 empty] | 岡山県知事 | 岡山県
| ※受付欄 | [5 empty] | ※特記欄 | [14 empty] | ※整理番号欄 | [7 empty] | 広島県知事 | 広島県
| 年 月 日 | [28 empty] | 徳島県知事 | 徳島県
| 第 号 | [28 empty] | 香川県知事 | 香川県
| 係員氏名 | [28 empty] | 愛媛県知事 | 愛媛県
（第二面） | [27 empty] | ３．第二面関係 |  | 高知県知事 | 高知県
防火設備の状況等 | [27 empty] | ① | この書類は、建築物ごとに、防火設備の概要及び当該防火設備の構造方法に係る検査結果について作成してください。 | 福岡県知事 | 福岡県
【1.建築物の概要】 | [29 empty] | 佐賀県知事 | 佐賀県
| 【イ.階数】 |  |  |  |  | 地上 |  |  |  |  | 階 |  |  | 地下 |  |  |  |  | 階 | [8 empty] | ② | ２欄の「イ」及び「ロ」は、検査対象の防火設備を有する建築物に関する直前の確認について、「ハ」及び「ニ」は、検査対象の防火設備を有する建築物に関する直前の完了検査について、それぞれ記入してください。 | 長崎県知事 | 長崎県
| 【ロ.建築面積】 | [9 empty] | ㎡ | [18 empty] | 熊本県知事 | 熊本県
| 【ハ.延べ面積】 | [9 empty] | ㎡ | [18 empty] | 大分県知事 | 大分県
【2.確認済証交付年月日等】 | [27 empty] | ③ | ２欄の「ロ」及び「ニ」は、該当するチェックボックスに「レ」マークを入れ、「指定確認検査機関」の場合には、併せてその名称を記入してください。 | 宮崎県知事 | 宮崎県
| 【イ.確認済証交付年月日】 | [8 empty] | 年 月 日 | [6 empty] | 第 | [9 empty] | 号 |  |  | 鹿児島県知事 | 鹿児島県
| 【ロ.確認済証交付者】 | [8 empty] | □ | 建築主事 |  |  |  | □ | 指定確認検査機関（ | [10 empty] | ） | ④ | ３欄の「イ」は、検査が終了した年月日を記入し、「ロ」は、検査対象の防火設備に関する直前の報告について記入して下さい。 | 沖縄県知事 | 沖縄県
| 【ハ.検査済証交付年月日】 | [8 empty] | 年 月 日 | [6 empty] | 第 | [9 empty] | 号
| 【ニ.検査済証交付者】 | [8 empty] | □ | 建築主事 |  |  |  | □ | 指定確認検査機関（ | [10 empty] | ） | ⑤ | ３欄の「ロ」は、報告の対象となっていない場合には「未実施」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
【3.検査日等】
| 【イ.今回の調査】 | [10 empty] | 年 月 日 | [6 empty] | 実施 | [8 empty] | ⑥ | ３欄の「ハ」は、前回の定期検査の結果を記録した書類の写しの保存の有無について記入してください。
| 【ロ.前回の調査】 | [6 empty] | □ | 実施 |  | （ | 年 月 日 | [6 empty] | 報告 ） |  |  |  | □ | 未実施
| 【ハ.前回の検査に関する書類の写し】 | [12 empty] | □ | 有 |  | □ | 無 | [9 empty] | ⑦ | ４欄は、代表となる検査者及び検査に係る防火設備に係る全ての検査者について記入してください。当該防火設備の検査を行なった検査者が１人の場合は、その他の検査者欄は削除して構いません。
【4.防火設備の検査者】
（代表となる検査者）
| 【イ.資格】 | [6 empty] | （ |  |  |  | ）建築士 |  |  |  | （ |  |  |  | ）登録第 | [6 empty] | 号 | ⑧ | ４欄の「イ」は、検査者の有する資格について記入してください。検査者が防火設備検査員である場合は、防火設備検査員資格者証の交付番号を「防火設備検査員」の番号欄に記入してください。※資格者証の写しの添付をお願いする場合があります。
[8 empty] | 防火設備検査員 | [7 empty] | 第 | [10 empty] | 号
【ロ.氏名のフリガナ】
| 【ハ.氏名】 | [26 empty] | ⑨ | ４欄の「ニ」は、検査者が法人に勤務している場合は、検査者の勤務先について記入し、勤務先が建築士事務所のときは、事務所登録番号を併せて記入してください。 ※資格者証の写しの添付は必要ありません。
【ニ.勤務先】
[8 empty] | （ |  |  |  | ）建築士事務所 | [5 empty] | （ |  |  | ）知事登録第 | [5 empty] | 号
| 【ホ.郵便番号】 | [26 empty] | ⑩ | ４欄の「ホ」から「ト」までは、検査者が法人に勤務している場合は、検査者の勤務先について記入し、検査者が法人に勤務していない場合は、検査者の住所について記入してください。
【ヘ.所在地】
【ト.電話番号】
（その他の検査者） | [28 empty] | 記入欄が不足する場合は、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入し添えてください。
| 【イ.資格】 | [6 empty] | （ |  |  |  | ）建築士 |  |  |  | （ |  |  |  | ）登録第 | [6 empty] | 号
[8 empty] | 防火設備検査員 | [7 empty] | 第 | [10 empty] | 号
【ロ.氏名のフリガナ】
【ハ.氏名】
【ニ.勤務先】
[8 empty] | （ |  |  |  | ）建築士事務所 | [5 empty] | （ |  |  | ）知事登録第 | [5 empty] | 号 | ⑪ | ５欄の「イ」は、建築基準法施行令第128条の６第３項に規定する区画避難安全検証法により区画避難安全性能が検証された建築物のときは「区画避難安全検証法」のチェックボックスに、同令第129条第３項に規定する階避難安全検証法により階避難安全性能が確かめられた建築物のときは「階避難安全検証法」のチェックボックスに、同令第129条の２第４項に規定する全館避難安全検証法により全館避難安全性能が検証された建築物のときは「全館避難安全検証法」のチェックボックスに、それぞれ「レ」マークを入れ、「区画避難安全検証法」の場合は区画避難安全性能を検証した階を、「階避難安全検証法」の場合は、階避難安全性能を検証した階を、併せて記入してください。建築基準法第38条（同法第66条、第67条の２及び第88条第１項において準用する場合を含む。）の規定による特殊構造方法等認定、同法第68条の25第１項の規定による構造方法等の認定又は建築基準法の一部を改正する法律（平成10年法律第100号）による改正前の建築基準法第38条の規定による認定を受けている建築物のうち、当該適用について特に報告が必要なものについては「その他」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、その概要を記入してください。
【ホ.郵便番号】
【ヘ.所在地】
【ト.電話番号】
【5.防火設備の概要】
【イ.避難安全検証法等の適用】
|  |  | □ | 区画避難安全検証法 | [5 empty] | （ |  |  | 階） | [14 empty] | ⑫ | ５欄の「ロ」は、検査対象の防火設備について、チェックボックスに「レ」マークを入れてください。また、防火扉、防火シャッター、耐火クロススクリーンについては、個々の扉又はカーテン部ごとにその枚数を計上し、その合計を記入してください。ドレンチャーについては、散水ヘッドの合計の個数を記入してください。「その他」の場合は具体的な内容と台数を記入してください。
|  |  | □ | 階避難安全検証法 | [5 empty] | （ |  |  | 階）
|  |  | □ | 全館避難安全検証法
|  |  | □ | その他（ | [8 empty] | )
| 【ロ.防火設備】 | [26 empty] | ⑬ | ６欄の「イ」は、検査結果において、是正が必要と認められるときは「要是正の指摘あり」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、当該指摘された箇所の全てに建築基準法第３条第２項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは併せて「既存不適格」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
|  |  | □ | 防火扉 | [6 empty] | （ |  |  | 枚） |  |  | □ | 防火シャッター |  |  |  |  | （ |  | 枚）
|  |  | □ | 耐火クロススクリーン | [6 empty] | （ |  |  | 枚）
|  |  | □ | ドレンチャー | [6 empty] | （ |  |  | 台) | [13 empty] | ⑭ | ６欄の「イ」の「要是正の指摘あり」のチェックボックスに「レ」マークを入れたとき（「既存不適格」のチェックボックスに「レ」を入れたときを除く。）は、「ロ」に指摘の概要を記入してください。指摘の概要を記入する場合にあっては、当該防火設備が設置されている区画の概要を明記してください
|  |  | □ | その他（ | [9 empty] | 台)
【6.防火設備の検査の状況】
| 【イ.指摘の内容】 | [6 empty] | □ | 要是正の指摘あり( | [6 empty] | □ | 既存不適格 ) | [5 empty] | □ | 指摘なし |  |  |  | ⑮ | ６欄の「イ」の「要是正の指摘あり」のチェックボックスに「レ」マークを入れ（「既存不適格」のチェックボックスに「レ」を入れたときを除く。）、当該指摘を受けた項目について改善予定があるときは「ハ」の「有」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、併せて改善予定年月を記入してください。改善予定がないときは「ハ」の「無」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
【ロ.指摘の概要】
| 【ハ.改善予定の有無】 | [6 empty] | □ | 有( |  |  |  |  | 年 |  | 月 | に改善予定 ） | [5 empty] | □ | 無
【7.防火設備の不具合の発生状況】
| 【イ.不具合】 | [6 empty] | □ | 有 |  |  | □ | 無 | [14 empty] | ⑯ | 前回検査時以降に把握した火災時の防火設備不作動等機器の故障、異常動作、損傷、腐食その他の劣化に起因するもの（以下「不具合」という。）について第三面の「不具合の概要」欄に記入したときは、７欄の「イ」の「有」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、当該不具合について記録が有るときは７欄の「ロ」の「有」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、記録が無いときは７欄の「ロ」の「無」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。また、第三面に記入された不具合のうち当該不具合を受けた改善を既に実施しているものがあり、かつ、改善を行う予定があるものがない場合には７欄の「ハ」の「実施済」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、第三面に記入された不具合のうち改善を行う予定があるものがある場合には７欄の「改善予定」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、併せて改善予定年月を記入し、改善の予定がない場合には７欄の「予定なし」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
| 【ロ.不具合の記録】 | [6 empty] | □ | 有 |  |  | □ | 無
| 【ハ.改善の状況】 | [6 empty] | □ | 実施済
[8 empty] | □ | 改善予定( | [6 empty] | 年 |  | 月 | に改善予定） |  |  |  | □ | 予定なし
（第三面）
防火設備に係る不具合の状況
| 不具合を 把握した 年月 |  |  |  | 不具合の概要 | [5 empty] | 考えられる原因 | [6 empty] | 改善 （予定） 年月 |  |  |  | 改善措置の概要等
[28 empty] | ⑰ | 各欄に掲げられている項目以外で特に報告すべき事項は、８欄又は別紙に記載して添えてください。
[28 empty] | 4. ① | 第三面関係 第三面は、前回検査時以降に把握した防火設備に係る不具合のうち第二面の６欄において指摘されるもの以外のものについて、把握できる範囲において記入してください。前回検査時以降不具合を把握していない場合は、第三面を省略することができます。
[28 empty] | ② ③ | 「不具合を把握した年月」欄は、当該不具合を把握した年月を記入してください。 「不具合の概要」欄は、当該不具合の箇所を特定した上で、当該不具合の具体的内容を記入してください。不具合の概要を記入する場合にあっては、当該防火設備が設置されている区画の概要を明記してください。
[28 empty] | ④ | 「考えられる原因」欄は、当該不具合が生じた原因として主として考えられるものを記入してください。ただし、当該不具合が生じた原因が不明な場合は「不明」と記入してください。
[28 empty] | ⑤ | 改善（予定）年月」欄は、既に改善を実施している場合には実施年月を、改善を行う予定がある場合には改善予定年月を記入し、改善を行う予定がない場合には「－」を記入してください。
[28 empty] | ⑥ | 「改善措置の概要等」欄は、既に改善を実施している場合又は改善を行う予定がある場合に、具体的措置の概要を記入してください。改善を行う予定がない場合には、その理由を記入してください。
Note on X11: 日付を直接入力してください。
Note on M48: 日付を直接入力してください。
Note on M50: 日付を直接入力してください。
Note on O53: 日付を直接入力してください。
Note on O54: 日付を直接入力してください。

## 概要書
第三十六号の九様式（第六条、第六条の３、第十一条の三関係）（Ａ４） | [26 empty] | 0 | 両面印刷の提出で構いません。
基本的には報告書から簡易的な数式で飛ばしていますが、 改めてご確認をお願いします。
定期検査報告概要書
（防火設備）
（第一面）
【1.所有者】 | [27 empty] | （注意） この様式には、第三十六号の八様式に記入した内容と同一の内容を記入してください。
【イ.氏名のフリガナ】
| 【ロ.氏名】 | [5 empty] | 0
| 【ハ.郵便番号】 | [5 empty] | 0
| 【ニ.住所】 | [5 empty] | 0
【2.管理者】
【イ.氏名のフリガナ】
| 【ロ.氏名】 | [5 empty] | 0
| 【ハ.郵便番号】 | [5 empty] | 0
| 【ニ.住所】 | [5 empty] | 0
【3.報告対象建築物】
| 【イ.所在地】 | [5 empty] | 0
【ロ.名称のフリガナ】
| 【ハ.名称】 | [5 empty] | 0
| 【ニ.用途】 | [5 empty] | 0
【4.検査による指摘の概要】
| □ | 要是正の指摘あり( |  |  |  | □ | 既存不適格) | [8 empty] | □ | 指摘なし
【5.不具合の発生状況】
| 【イ.不具合】 | [5 empty] | □ | 有 |  |  | □ | 無
| 【ロ.不具合記録】 | [5 empty] | □ | 有 |  |  | □ | 無
| 【ハ.不具合の概要】 | [5 empty] | 0
0
| 【ニ.改善の状況】 | [5 empty] | □ | 実施済 |  |  | □ | 改善予定( |  |  | 0 |  | 0 | 年 | 0 | 月 | に改善予定）
[7 empty] | □ | 予定なし（ |  |  |  | 理由: | [13 empty] | ）
（第二面） | [27 empty] | 第二面は、第三十六号の八様式 第二面において指摘があつた防火設備についてのみ作成し、第一面に添えてください。
防火設備の状況等
【1.建築物の概要】
| 【イ.階数】 |  |  |  | 地上 |  |  | 0 |  | 階 |  |  | 地下 |  |  | 0 |  | 階
| 【ロ.建築面積】 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | ㎡
| 【ハ.延べ面積】 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | ㎡
【2.確認済証交付年月日等】
| 【イ.確認済証交付年月日】 | [7 empty] | 年 月 日 | [6 empty] | 第 | 0 | [9 empty] | 号
| 【ロ.確認済証交付者】 | [7 empty] | □ | 建築主事 |  |  |  | □ | 指定確認検査機関（ | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | ）
| 【ハ.検査済証交付年月日】 | [7 empty] | 年 月 日 | [6 empty] | 第 | 0 | [9 empty] | 号
| 【ニ.検査済証交付者】 | [7 empty] | □ | 建築主事 |  |  |  | □ | 指定確認検査機関（ | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | ）
【3.検査日等】
| 【イ.今回の調査】 | [9 empty] | 年 月 日 | [6 empty] | 実施
| 【ロ.前回の調査】 | [5 empty] | □ | 実施 |  | （ | 年 月 日 | [6 empty] | 報告 ） |  |  |  |  | □ | 未実施
| 【ハ.前回の検査に関する書類の写し】 | [11 empty] | □ | 有 |  | □ | 無
【4.防火設備の検査者】
（代表となる検査者）
| 【イ.資格】 | [5 empty] | （ | 0 |  |  | ）建築士 |  |  |  | （ | 0 |  |  |  | ）登録第 |  |  |  | 0 |  |  | 号
[7 empty] | 防火設備検査員 | [7 empty] | 第 | 0 | [10 empty] | 号
【ロ.氏名のフリガナ】
| 【ハ.氏名】 | [5 empty] | 0
| 【ニ.勤務先】 | [5 empty] | 0
[7 empty] | （ | 0 |  |  | ）建築士事務所 | [5 empty] | （ | 0 |  |  | ）知事登録第 |  |  |  | 0 |  | 号
| 【ホ.郵便番号】 | [5 empty] | 0
| 【ヘ.所在地】 | [5 empty] | 0
| 【ト.電話番号】 | [5 empty] | 0
（その他の検査者）
| 【イ.資格】 | [5 empty] | （ | 0 |  |  | ）建築士 |  |  |  | （ | 0 |  |  |  | ）登録第 |  |  |  | 0 |  |  | 号
[7 empty] | 防火設備検査員 | [7 empty] | 第 | 0 | [10 empty] | 号
【ロ.氏名のフリガナ】
| 【ハ.氏名】 | [5 empty] | 0
| 【ニ.勤務先】 | [5 empty] | 0
[7 empty] | （ | 0 |  |  | ）建築士事務所 | [5 empty] | （ | 0 |  |  | ）知事登録第 |  |  |  | 0 |  | 号
| 【ホ.郵便番号】 | [5 empty] | 0
| 【ヘ.所在地】 | [5 empty] | 0
| 【ト.電話番号】 | [5 empty] | 0
【5.防火設備の概要】
【イ.避難安全検証法等の適用】
|  |  | □ | 区画避難安全検証法 |  |  |  |  | （ | 0 |  | 階）
|  |  | □ | 階避難安全検証法 |  |  |  |  | （ | 0 |  | 階）
|  |  | □ | 全館避難安全検証法
|  |  | □ | その他（ |  | 0 | [5 empty] | )
【ロ.防火設備】
|  |  | □ | 防火扉 | [5 empty] | （ |  |  | 枚） |  |  | □ | 防火シャッター | [5 empty] | （ | 0 | 枚）
|  |  | □ | 耐火クロススクリーン | [5 empty] | （ |  |  | 枚）
|  |  | □ | ドレンチャー | [5 empty] | （ | 0 |  | 台)
|  |  | □ | その他（ |  | 0 | [6 empty] | 台)
【6.備考】
Note on M39: 日付を直接入力してください。
Note on M41: 日付を直接入力してください。
Note on O44: 日付を直接入力してください。
Note on O45: 日付を直接入力してください。

## 検査結果表（防火扉）
別記第一号（Ａ４）
検査結果表
（防火扉）
当該検査に 関与した 検査者 |  |  |  |  | 氏 名 |  |  |  | 検査者番号
代表となる調査者
その他の調査者
番号 | 検査項目 |  |  | 検査事項 |  |  | 検査結果 |  |  | 担当 検査者 番号
[7 empty] | 指摘 なし | 要是正
既存 不適格
(1) | 防火扉 | 設置場所の周囲状況 |  | 閉鎖の障害となる物品の放置の状況
(2) |  | 扉、枠及び金物 |  | 扉の取付けの状況
(3) |  |  |  | 扉、枠及び金物の劣化及び損傷の状況
(4) |  | 危害防止装置 |  | 作動の状況
(5) | 連動機構 | 煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器 |  | 設置位置
(6) |  |  |  | 感知の状況
(7) |  | 温度ヒューズ装置 |  | 設置の状況
(8) |  | 連動制御器 |  | スイッチ類及び表示灯の状況
(9) |  |  |  | 結線接続の状況
(10) |  |  |  | 接地の状況
(11) |  |  |  | 予備電源への切り替えの状況
(12) |  | 連動機構用予備電源 |  | 劣化及び損傷の状況
(13) |  |  |  | 容量の状況
(14) |  | 自動閉鎖装置 |  | 設置の状況
(15) |  |  |  | 再ロック防止機構の作動の状況
(16) | 総合的な作動の状況 |  |  | 防火扉の閉鎖の状況
(17) |  |  |  | 防火区画の形成の状況
上記以外の調査項目
特記事項
番号 | 検査項目 |  | 指摘の具体的内容等 |  |  | 改善策の具体的内容等 |  |  | 改善（予定） 年月
（注意）
① | この書類は、建築物ごとに作成してください。
② | 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
③ | 「当該検査に関与した検査者」欄は、建築基準法施行規則別記第36の８様式第二面４欄に記入した検査者について記入し、「検査者番号」欄に検査者を特定できる番号、記号等を記入してください。当該防火設備の検査を行った検査者が１人の場合は、その他の検査者欄は削除して構いません。
④ | 該当しない検査項目がある場合は、当該項目の「番号」欄から「担当検査者番号」欄までを取消線で抹消してください。
⑤ | 「検査結果」欄は、別表（い）欄に掲げる各検査項目ごとに記入してください。
⑥ | 「検査結果」欄のうち「要是正」欄は、別表（い）欄に掲げる検査項目について同表（ろ）欄に掲げる検査事項のいずれかが同表（に）欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。
⑦ | 「検査結果」欄のうち「指摘なし」欄は、⑥に該当しない場合に○印を記入してください。
⑧ | 「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第３条第２項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。
⑨ | 「担当検査者番号」欄は、「検査に関与した検査者」欄で記入した番号、記号等を記入してください。ただし、当該防火設備の検査を行った検査者が１人の場合は、記入しなくても構いません。
⑩ | 「上記以外の検査項目」欄は、第１ただし書の規定により特定行政庁が検査項目を追加したときに、当該検査項目を追加し、⑤から⑨に準じて検査結果等を記入してください。また、第１第２項の規定により同項に規定する図書等に検査の方法が記載されている場合に、当該図書等に記載されている検査項目を追加し、⑤から⑨に準じて検査結果等を記入してください。なお、これらの項目がない場合は、この欄を削除して構いません。 | [9 empty] | ※追加項目を定めている事項はありません。
⑪ | 「特記事項」は、検査の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する検査項目の番号、検査項目を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善（予定）年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善（予定）年月」欄に当該年月を（ ）書きで記入してください。
⑫ | 各階平面図を別添１の様式に従い添付し、防火扉の設置されている箇所及び指摘(特記すべき事項を含む）のあった箇所を明記してください。なお、別添１の様式は別記第二号、別記第三号又は別記第四号の各々の別添１の様式に記載すべき事項を合わせて記載することとして構いません。
⑬ | 要是正とされた検査項目（既存不適格の場合を除く。）については、要是正とされた部分を撮影した写真を別添２の様式に従い添付するとともに、撮影した写真の位置を別添１の様式に明記してください。。

## 検査結果表（防火シャッター）
別記第二号（Ａ４）
検査結果表
（防火シャッター）
当該検査に 関与した 検査者 |  |  |  |  | 氏 名 |  |  |  | 検査者番号
代表となる調査者
その他の調査者
番号 | 検査項目 |  |  | 検査事項 |  |  | 検査結果 |  |  | 担当 検査者 番号
[7 empty] | 指摘 なし | 要是正
既存 不適格
(1) | 防火シャッター | 設置場所の周囲状況 |  | 閉鎖の障害となる物品の放置の状況
(2) |  | 駆動装置 |  | 軸受け部のブラケット、巻取りシャフト及び開閉機の取付けの状況※
(3) |  |  |  | スプロケットの設置の状況※
(4) |  |  |  | 軸受け部のブラケット、ベアリング及びスプロケット又はロープ車の劣化及び損傷の状況※
(5) |  |  |  | ローラチェーン又はワイヤーロープの劣化及び損傷の状況
(6) |  | カーテン部 |  | スラット及び座板の劣化等の状況
(7) |  |  |  | 吊り元の劣化及び損傷並びに固定の状況
(8) |  | ケース |  | 劣化及び損傷の状況
(9) |  | まぐさ及びガイドレール |  | 劣化及び損傷の状況
(10) |  | 危害防止装置 |  | 危害防止用連動中継器の配線の状況
(11) |  |  |  | 危害防止装置用予備電源の劣化及び損傷の状況
(12) |  |  |  | 危害防止装置用予備電源の容量の状況
(13) |  |  |  | 座板感知部の劣化及び損傷並びに作動の状況
(14) |  |  |  | 作動の状況
(15) | 連動機構 | 煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器 |  | 設置位置
(16) |  |  |  | 感知の状況
(17) |  | 温度ヒューズ装置 |  | 設置の状況
(18) |  | 連動制御器 |  | スイッチ類及び表示灯の状況
(19) |  |  |  | 結線接続の状況
(20) |  |  |  | 接地の状況
(21) |  |  |  | 予備電源への切り替えの状況
(22) |  | 連動機構用予備電源 |  | 劣化及び損傷の状況
(23) |  |  |  | 容量の状況
(24) |  | 自動閉鎖装置 |  | 設置の状況
(25) |  | 手動閉鎖装置 |  | 設置の状況
(26) | 総合的な作動の状況 |  |  | 防火シャッターの閉鎖の状況
(27) |  |  |  | 防火区画の形成の状況
上記以外の調査項目
特記事項
番号 | 検査項目 |  | 指摘の具体的内容等 |  |  | 改善策の具体的内容等 |  |  | 改善（予定） 年月
（注意）
① | この書類は、建築物ごとに作成してください。
② | 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
③ | 「当該検査に関与した検査者」欄は、建築基準法施行規則別記第36の８様式第二面４欄に記入した検査者について記入し、「検査者番号」欄に検査者を特定できる番号、記号等を記入してください。当該防火設備の検査を行った検査者が１人の場合は、その他の検査者欄は削除して構いません。
④ | 該当しない検査項目がある場合は、当該項目の「番号」欄から「担当検査者番号」欄までを取消線で抹消してください。
⑤ | 「検査結果」欄は、別表（い）欄に掲げる各検査項目ごとに記入してください。
⑥ | 「検査結果」欄のうち「要是正」欄は、別表（い）欄に掲げる検査項目について同表（ろ）欄に掲げる検査事項のいずれかが同表（に）欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。
⑦ | 「検査結果」欄のうち「指摘なし」欄は、⑥に該当しない場合に○印を記入してください。
⑧ | 「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第３条第２項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。
⑨ | 「担当検査者番号」欄は、「検査に関与した検査者」欄で記入した番号、記号等を記入してください。ただし、当該防火設備の検査を行った検査者が１人の場合は、記入しなくても構いません。
⑩ | ※欄は、日常的に開閉するものについてのみ記入してください。
⑪ | 「上記以外の検査項目」欄は、第１ただし書の規定により特定行政庁が検査項目を追加したときに、当該検査項目を追加し、⑤から⑨に準じて検査結果等を記入してください。また、第１第２項の規定により同項に規定する図書等に検査の方法が記載されている場合に、当該図書等に記載されている検査項目を追加し、⑤から⑨に準じて検査結果等を記入してください。なお、これらの項目がない場合は、この欄を削除して構いません。 | [9 empty] | ※追加項目を定めている事項はありません。
⑫ | 「特記事項」は、検査の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する検査項目の番号、検査項目を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善（予定）年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善（予定）年月」欄に当該年月を（ ）書きで記入してください。
⑬ | 各階平面図を別添１の様式に従い添付し、防火シャッターの設置されている箇所及び指摘(特記すべき事項を含む）のあった箇所を明記してください。なお、別添１の様式は別記第一号、別記第三号又は別記第四号の各々の別添１の様式に記載すべき事項を合わせて記載することとして構いません。
⑭ | 要是正とされた検査項目（既存不適格の場合を除く。）については、要是正とされた部分を撮影した写真を別添２の様式に従い添付するとともに、撮影した写真の位置を別添１の様式に明記してください。。

## 検査結果表(耐火ｸﾛｽｽｸﾘｰﾝ)
別記第三号（Ａ４）
検査結果表
（耐火クロススクリーン）
当該検査に 関与した 検査者 |  |  |  |  | 氏 名 |  |  |  | 検査者番号
代表となる調査者
その他の調査者
番号 | 検査項目 |  |  | 検査事項 |  |  | 検査結果 |  |  | 担当 検査者 番号
[7 empty] | 指摘 なし | 要是正
既存 不適格
(1) | 耐火クロススクリーン | 設置場所の周囲状況 |  | 閉鎖の障害となる物品の放置の状況
(2) |  | 駆動装置 |  | ローラチェーンの劣化及び損傷の状況
(3) |  | カーテン部 |  | 耐火クロス及び座板の劣化及び損傷の状況
(4) |  |  |  | 吊り元の劣化及び損傷並びに固定の状況
(5) |  | ケース |  | 劣化及び損傷の状況
(6) |  | まぐさ及びガイドレール |  | 劣化及び損傷の状況
(7) |  | 危害防止装置 |  | 危害防止用連動中継器の配線の状況
(8) |  |  |  | 危害防止装置用予備電源の劣化及び損傷の状況
(9) |  |  |  | 危害防止装置用予備電源の容量の状況
(10) |  |  |  | 座板感知部の劣化及び損傷並びに作動の状況
(11) |  |  |  | 作動の状況
(12) | 連動機構 | 煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器 |  | 設置位置
(13) |  |  |  | 感知の状況
(14) |  | 連動制御器 |  | スイッチ類及び表示灯の状況
(15) |  |  |  | 結線接続の状況
(16) |  |  |  | 接地の状況
(17) |  |  |  | 予備電源への切り替えの状況
(18) |  | 連動機構用予備電源 |  | 劣化及び損傷の状況
(19) |  |  |  | 容量の状況
(20) |  | 自動閉鎖装置 |  | 設置の状況
(21) |  | 手動閉鎖装置 |  | 設置の状況
(22) | 総合的な作動の状況 |  |  | 耐火クロススクリーンの閉鎖の状況
(23) |  |  |  | 防火区画の形成の状況
上記以外の調査項目
特記事項
番号 | 検査項目 |  | 指摘の具体的内容等 |  |  | 改善策の具体的内容等 |  |  | 改善（予定） 年月
（注意）
① | この書類は、建築物ごとに作成してください。
② | 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
③ | 「当該検査に関与した検査者」欄は、建築基準法施行規則別記第36の８様式第二面４欄に記入した検査者について記入し、「検査者番号」欄に検査者を特定できる番号、記号等を記入してください。当該防火設備の検査を行った検査者が１人の場合は、その他の検査者欄は削除して構いません。
④ | 該当しない検査項目がある場合は、当該項目の「番号」欄から「担当検査者番号」欄までを取消線で抹消してください。
⑤ | 「検査結果」欄は、別表（い）欄に掲げる各検査項目ごとに記入してください。
⑥ | 「検査結果」欄のうち「要是正」欄は、別表（い）欄に掲げる検査項目について同表（ろ）欄に掲げる検査事項のいずれかが同表（に）欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。
⑦ | 「検査結果」欄のうち「指摘なし」欄は、⑥に該当しない場合に○印を記入してください。
⑧ | 「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第３条第２項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。
⑨ | 「担当検査者番号」欄は、「検査に関与した検査者」欄で記入した番号、記号等を記入してください。ただし、当該防火設備の検査を行った検査者が１人の場合は、記入しなくても構いません。
⑩ | 「上記以外の検査項目」欄は、第１ただし書の規定により特定行政庁が検査項目を追加したときに、当該検査項目を追加し、⑤から⑨に準じて検査結果等を記入してください。また、第１第２項の規定により同項に規定する図書等に検査の方法が記載されている場合に、当該図書等に記載されている検査項目を追加し、⑤から⑨に準じて検査結果等を記入してください。なお、これらの項目がない場合は、この欄を削除して構いません。 | [9 empty] | ※追加項目を定めている事項はありません。
⑪ | 「特記事項」は、検査の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する検査項目の番号、検査項目を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善（予定）年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善（予定）年月」欄に当該年月を（ ）書きで記入してください。
⑫ | 各階平面図を別添１の様式に従い添付し、耐火クロススクリーンの設置されている箇所及び指摘(特記すべき事項を含む）のあった箇所を明記してください。なお、別添１の様式は別記第一号、別記第二号又は別記第四号の各々の別添１の様式に記載すべき事項を合わせて記載することとして構いません。
⑬ | 要是正とされた検査項目（既存不適格の場合を除く。）については、要是正とされた部分を撮影した写真を別添２の様式に従い添付するとともに、撮影した写真の位置を別添１の様式に明記してください。。

## 検査結果表(ﾄﾞﾚﾝﾁｬ-)
別記第四号（Ａ４）
検査結果表
（ドレンチャーその他の水幕を形成する防火設備）
当該検査に 関与した 検査者 |  |  |  |  | 氏 名 |  |  |  | 検査者番号
代表となる調査者
その他の調査者
番号 | 検査項目 |  |  | 検査事項 |  |  | 検査結果 |  |  | 担当 検査者 番号
[7 empty] | 指摘 なし | 要是正
既存 不適格
(1) | ドレンチャー等 | 設置場所の周囲状況 |  | 作動の障害となる物品の放置の状況
(2) |  | 散水ヘッド |  | 散水ヘッドの設置の状況
(3) |  | 開閉弁 |  | 開閉弁の状況
(4) |  | 排水設備 |  | 排水の状況
(5) |  | 水源 |  | 貯水槽の劣化及び損傷、水質並びに水量の状況
(6) |  |  |  | 給水装置の状況
(7) |  | 加圧送水装置 |  | ポンプ制御盤のスイッチ類及び表示灯の状況
(8) |  |  |  | 結線接続の状況
(9) |  |  |  | 接地の状況
(10) |  |  |  | ポンプ及び電動機の状況
(11) |  |  |  | 加圧送水装置用予備電源への切り替えの状況
(12) |  |  |  | 加圧送水装置用予備電源の劣化及び損傷の状況
(13) |  |  |  | 加圧送水装置用予備電源の容量の状況
(14) |  |  |  | 圧力計、呼水槽、起動用圧力スイッチ等の付属装置の状況
(15) | 連動機構 | 煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器 |  | 設置位置
(16) |  |  |  | 感知の状況
(17) |  | 制御盤 |  | スイッチ類及び表示灯の状況
(18) |  |  |  | 結線接続の状況
(19) |  |  |  | 接地の状況
(20) |  |  |  | 予備電源への切り替えの状況
(21) |  | 連動機構用予備電源 |  | 劣化及び損傷の状況
(22) |  |  |  | 容量の状況
(23) |  | 自動作動装置 |  | 設置の状況
(24) |  | 手動作動装置 |  | 設置の状況
(25) | 総合的な作動の状況 |  |  | ドレンチャー等の作動の状況
(26) |  |  |  | 防火区画の形成の状況
上記以外の調査項目
特記事項
番号 | 検査項目 |  | 指摘の具体的内容等 |  |  | 改善策の具体的内容等 |  |  | 改善（予定） 年月
（注意）
① | この書類は、建築物ごとに作成してください。
② | 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
③ | 「当該検査に関与した検査者」欄は、建築基準法施行規則別記第36の８様式第二面４欄に記入した検査者について記入し、「検査者番号」欄に検査者を特定できる番号、記号等を記入してください。当該防火設備の検査を行った検査者が１人の場合は、その他の検査者欄は削除して構いません。
④ | 該当しない検査項目がある場合は、当該項目の「番号」欄から「担当検査者番号」欄までを取消線で抹消してください。
⑤ | 「検査結果」欄は、別表（い）欄に掲げる各検査項目ごとに記入してください。
⑥ | 「検査結果」欄のうち「要是正」欄は、別表（い）欄に掲げる検査項目について同表（ろ）欄に掲げる検査事項のいずれかが同表（に）欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。
⑦ | 「検査結果」欄のうち「指摘なし」欄は、⑥に該当しない場合に○印を記入してください。
⑧ | 「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第３条第２項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。
⑨ | 「担当検査者番号」欄は、「検査に関与した検査者」欄で記入した番号、記号等を記入してください。ただし、当該防火設備の検査を行った検査者が１人の場合は、記入しなくても構いません。
⑩ | 「上記以外の検査項目」欄は、第１ただし書の規定により特定行政庁が検査項目を追加したときに、当該検査項目を追加し、⑤から⑨に準じて検査結果等を記入してください。また、第１第２項の規定により同項に規定する図書等に検査の方法が記載されている場合に、当該図書等に記載されている検査項目を追加し、⑤から⑨に準じて検査結果等を記入してください。なお、これらの項目がない場合は、この欄を削除して構いません。 | [9 empty] | ※追加項目を定めている事項はありません。
⑪ | 「特記事項」は、検査の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する検査項目の番号、検査項目を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善（予定）年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善（予定）年月」欄に当該年月を（ ）書きで記入してください。
⑫ | 各階平面図を別添１の様式に従い添付し、ドレンチャーその他の水幕を形成する防火設備の設置されている箇所及び指摘(特記すべき事項を含む）のあった箇所を明記してください。なお、別添１の様式は別記第一号、別記第二号又は別記第三号の各々の別添１の様式に記載すべき事項を合わせて記載することとして構いません。
⑬ | 要是正とされた検査項目（既存不適格の場合を除く。）については、要是正とされた部分を撮影した写真を別添２の様式に従い添付するとともに、撮影した写真の位置を別添１の様式に明記してください。。

## 検査結果図
別添１様式（Ａ３） |  | 検 査 結 果 図
注）各階平面図を添付し、検査の対象となる防火設備の設置されている箇所及び指摘(特記すべき事項を含む）のあった箇所を明記すること。

## 関係写真
別添２様式（Ａ４）
関係写真
部位 | 番号 | 検査項目 |  | 調査結果
□要是正 □その他
写真貼付 |  |  | 特記事項
部位 | 番号 | 検査項目 |  | 調査結果
□要是正 □その他
写真貼付 |  |  | 特記事項
（注意）
① この書類は、検査の結果「要是正」かつ「既存不適格」ではない項目について作成してください。また、「既存不適格」及び「指摘なし」の項目についても、特記すべき事項があれば、必要に応じて作成してください。「要是正」の項目がない場合は、この書類は省略しても構いません。
② 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
③「部位」欄の「番号」、「検査項目」は、それぞれ別記様式の番号、検査項目に対応したものを記入してください。
④「検査結果」欄は、検査の結果、要是正の指摘があった場合は「要是正」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、それ以外の場合で特記すべき事項がある場合は「その他」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
⑤ 写真は、当該部位の外観の状況が確認できるように撮影したものを添付してください。

## H28国交省告示第723号
防火設備の定期検査報告における検査及び定期点検における点検の項目、事項、方法及び結果の判定基準並びに検査結果表を定める件
平成28年5月2日国土交通省告示第723号
改正 令和元年6月21日 国土交通省告示第200号
改正 令和２年４月１日 国土交通省告示第508号
改正 令和５年３月20日 国土交通省告示第207号
防火設備の定期検査報告における検査及び定期点検における点検の項目、事項、方法及び結果の判定基準並びに検査結果表を定める件
建築基準法施行規則（昭和25年建設省令第40号。以下「施行規則」という。）第6条第2項及び第3項並びに第6条の2第1項の規定に基づき、防火設備について建築基準法（昭和25年法律第201号。以下「法」という。）第12条第3項に規定する検査及び同条第4項に規定する点検（以下「定期検査等」という。）の項目、事項、方法及び結果の判定基準並びに検査結果表を次のように定める。
第1 定期検査等は、施行規則第6条第2項及び第6条の2第1項の規定に基づき、防火扉、防火シャッター、耐火クロススクリーン及びドレンチャーその他の水幕を形成する防火設備（平成20年国土交通省告示第282号第1第1号に規定する小規模民間事務所等にあっては、建築基準法施行令（昭和25年政令第338号。以下「令」という。）第112条第11項に規定する防火区画を構成するものに限る。）について、次の各号に掲げる別表第一から別表第四までの(い)欄に掲げる項目に応じ、同表(ろ)欄に掲げる事項（ただし、法第12条第4項に規定する点検においては損傷、腐食、その他の劣化状況に係るものに限る。）について、同表(は)欄に掲げる方法により実施し、その結果が同表(に)欄に掲げる基準に該当しているかどうかを判定することとする。ただし、特定行政庁が規則により定期検査等の項目、事項、方法又は結果の判定基準について定める場合（定期検査等の項目若しくは事項について削除し又は定期検査等の方法若しくは結果の判定基準について、より緩やかな条件を定める場合を除く。）にあっては、当該規則の定めるところによるものとする。
一 防火扉 別表第一
二 防火シャッター 別表第二
三 耐火クロススクリーン 別表第三
四 ドレンチャーその他の水幕を形成する防火設備（以下「ドレンチャー等」という。） 別表第四
２ 前項の規定にかかわらず、法第68条の25第1項又は法第68条の26第1項に規定する認定を受けた構造方法を用いた防火設備に係る定期検査等については、当該認定に係る申請の際に提出された施行規則第10条の5の21第1項第三号に規定する図書若しくは同条第3項に規定する評価書又は施行規則第10条の5の23第1項第三号に規定する図書に検査の方法が記載されている場合にあっては、当該方法によるものとする。
第2 防火設備の検査結果表は、施行規則第6条第3項の規定に基づき、次の各号に掲げる防火設備の種類に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一 防火扉 別記第一号
二 防火シャッター 別記第二号
三 耐火クロススクリーン 別記第三号
四 ドレンチャー等 別記第四号
附 則（平成28年5月8日 国土交通省告示第723号）
この告示は、平成28年6月1日から施行する。
附 則（令和元年6月21日 国土交通省告示第200号）
この告示は、建築基準法の一部を改正する法律の施行の日（令和元年6月25日）から施行する。
附 則（令和2年4月1日 国土交通省告示第508号）
この告示は、建築基準法令の一部を改正する政令の施行の日（令和２年４月１日）から施行する。
附 則（令和５年３月20日 国土交通省告示第207号）
この告示は、建築基準法施行令の一部を改正政令の施行の日（令和5年４月１日）から施行する。
別表第一(防火扉)
| (い)検査項目 |  | (ろ)検査事項 | (は)検査方法 | (に)判定基準
(1) | 防火扉 | 設置場所の周囲状況 | 閉鎖の障害となる物品の放置の状況 | 目視により確認する。 | 物品が放置されていることにより防火扉の閉鎖に支障があること。
(2) |  | 扉、枠及び金物 | 扉の取付けの状況 | 目視又は触診により確認する。 | 取付けが堅固でないこと。
(3) |  |  | 扉、枠及び金物の劣化及び損傷の状況 | 目視により確認する。 | 変形、損傷又は著しい腐食があること。
(4) |  | 危害防止装置 | 作動の状況 | 扉の閉鎖時間をストップウォッチ等により測定し、扉の質量により運動エネルギーを確認するとともに、プッシュプルゲージ等により閉鎖力を測定する。 | 運動エネルギーが10Ｊを超えること又は閉鎖力が150Ｎを超えること。
(5) | 連動機構 | 煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器 | 設置位置 | 目視により確認するとともに、必要に応じて鋼製巻尺等により測定する。 | 煙感知器又は熱煙複合式感知器にあっては昭和48年建設省告示第2563号第1第二号ニ(2)に掲げる場所に設けていないこと。熱感知器にあっては昭和48年建設省告示第2563号第1第二号ニ(2)(i)及び(ii)に掲げる場所に設けていないこと。
(6) |  |  | 感知の状況 | (16)の項又は(17)の項の点検が行われるもの以外のものを対象として、加煙試験器、加熱試験器等により感知の状況を確認する。ただし、前回の検査以降に同等の方法で実施した検査の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することで足りる。 | 適正な時間内に感知しないこと。
(7) |  | 温度ヒューズ装置 | 設置の状況 | 目視により確認する。 | 温度ヒューズの代わりに針金等で固定されていること、変形、損傷若しくは著しい腐食があること又は油脂、埃、塗料等の付着があること。
(8) |  | 連動制御器 | スイッチ類及び表示灯の状況 | 目視により確認する。 | スイッチ類に破損があること又は表示灯が点灯しないこと。
(9) |  |  | 結線接続の状況 | 目視又は触診により確認する。 | 断線、端子の緩み、脱落又は損傷等があること。
(10) |  |  | 接地の状況 | 回路計、ドライバー等により確認する。 | 接地線が接地端子に緊結されていないこと。
(11) |  |  | 予備電源への切り替えの状況 | 常用電源を遮断し、作動の状況を確認する。 | 自動的に予備電源に切り替わらないこと。
(12) |  | 連動機構用予備電源 | 劣化及び損傷の状況 | 目視により確認する。 | 変形、損傷又は著しい腐食があること。
(13) |  |  | 容量の状況 | 予備電源試験スイッチ等を操作し、目視により確認する。 | 容量が不足していること。
(14) |  | 自動閉鎖装置 | 設置の状況 | 目視又は触診により確認する。 | 取付けが堅固でないこと又は変形、損傷若しくは著しい腐食があること。
(15) |  |  | 再ロック防止機構の作動の状況 | 閉鎖した防火扉を、連動制御器による復旧操作をしない状態で閉鎖前の位置に戻すことにより、作動の状況を確認する。 | 防火扉が自動的に再閉鎖しないこと。
(16) | 総合的な作動の状況 |  | 防火扉の閉鎖の状況 | 煙感知器、熱煙複合式感知器若しくは熱感知器を作動させ、又は温度ヒューズを外し、全ての防火扉（（17）の項の点検が行われ るものを除く。）の作動の状況を確認する。ただし、連動機構用予備電源ごとに、少なくとも一以上の防火扉について、予備電源に切り替えた状態で作動の状況 を確認する。 | 防火扉が正常に閉鎖しないこと又は連動制御器の表示灯が点灯しないこと若しくは音響装置が鳴動しないこと。
(17) |  |  | 防火区画（建築基準法施行令（昭和25年政令第338号。以下「令」という。）第112条第11項から第13項までの規定による区画に限る。）の形成の状況 | 当該区画のうち一以上を対象として、煙感知器又は熱煙複合式感知器を作動させ、複数の防火扉の作動の状況及びその作動による防火区画の形成の状況を確認する。 | 防火扉が正常に閉鎖しないこと、連動制御器の表示灯が正常に点灯しないこと若しくは音響装置が鳴動しないこと又は防火区画が適切に形成されないこと。
別表第二(防火シャッター)
| (い)検査項目 |  | (ろ)検査事項 | (は)検査方法 | (に)判定基準
(1) | 防火シャッター | 設置場所の周囲状況 | 閉鎖の障害となる物品の放置の状況 | 目視により確認する。 | 物品が放置されていることにより防火シャッターの閉鎖に支障があること。
(2) |  | 駆動装置（(二)の項から(四)の項までの点検については、日常的に開閉するものに限る。） | 軸受け部のブラケット、巻取りシャフト及び開閉機の取付けの状況 | 目視、聴診又は触診により確認する。 | 取付けが堅固でないこと。
(3) |  |  | スプロケットの設置の状況 | 目視により確認する。 | 巻取りシャフトと開閉機のスプロケットに心ずれがあること。
(4) |  |  | 軸受け部のブラケット、ベアリング及びスプロケット又はロープ車の劣化及び損傷の状況 | 目視、聴診又は触診により確認する。 | 変形、損傷、著しい腐食、異常音又は異常な振動があること。
(5) |  |  | ローラチェーン又はワイヤロープの劣化及び損傷の状況 | 目視、聴診又は触診により確認する。 | 腐食があること、異常音があること若しくは歯飛びしていること、又はたるみ若しくは固着があること。
(6) |  | カーテン部 | スラット及び座板の劣化等の状況 | 防火シャッターを閉鎖し、目視により確認する。 | スラット若しくは座板に変形、損傷若しくは著しい腐食があること又はスラットに片流れ若しくは固着があること。
(7) |  |  | 吊り元の劣化及び損傷並びに固定の状況 | 目視又は触診により確認する。 | 変形、損傷若しくは著しい腐食があること又は固定ボルトの締め付けが堅固でないこと。
(8) |  | ケース | 劣化及び損傷の状況 | 目視により確認する。 | ケースに外れがあること。
(9) |  | まぐさ及びガイドレール | 劣化及び損傷の状況 | 目視により確認する。 | まぐさ若しくはガイドレールの本体に変形、損傷若しくは著しい腐食があること又は遮煙材に著しい損傷若しくは脱落があること。
(10) |  | 危害防止装置 | 危害防止用連動中継器の配線の状況 | 目視により確認する。 | 劣化、損傷又は脱落があること。
(11) |  |  | 危害防止装置用予備電源の劣化及び損傷の状況 | 目視により確認する。 | 変形、損傷又は著しい腐食があること。
(12) |  |  | 危害防止装置用予備電源の容量の状況 | 予備電源試験スイッチ等を操作し、目視により確認する。 | 容量が不足していること。
(13) |  |  | 座板感知部の劣化及び損傷並びに作動の状況 | 目視により確認するとともに、座板感知部を作動させ、防火シャッターの降下が停止することを確認する。 | 変形、損傷若しくは著しい腐食があること又は防火シャッターの降下が停止しないこと。
(14) |  |  | 作動の状況 | 防火シャッターの閉鎖時間をストップウォッチ等により測定し、シャッターカーテンの質量により運動エネルギーを確認すると ともに、座板感知部の作動により防火シャッターの降下を停止させ、その停止距離を鋼製巻尺等により測定する。また、その作動を解除し、防火シャッターが再 降下することを確認する。 | 運動エネルギーが10Ｊを超えること、座板感知部が作動してからの停止距離が5cmを超えること又は防火シャッターが再降下しないこと。
(15) | 連動機構 | 煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器 | 設置位置 | 目視により確認するとともに、必要に応じて鋼製巻尺等により測定する。 | 煙感知器又は熱煙複合式感知器にあっては昭和48年建設省告示第2563号第1第二号ニ(2)に掲げる場所に設けていないこと。熱感知器にあっては昭和48年建設省告示第2563号第1第二号ニ(2)(i)及び(ii)に掲げる場所に設けていないこと。
(16) |  |  | 感知の状況 | (26)の項又は(27)の項の点検が行われるもの以外のものを対象として、加煙試験器、加熱試験器等により感知の状況を確認する。ただし、前回の検査以降に同等の方法で実施した検査の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することで足りる。 | 適正な時間内に感知しないこと。
(17) |  | 温度ヒューズ装置 | 設置の状況 | 目視により確認する。 | 温度ヒューズの代わりに針金等で固定されていること、変形、損傷若しくは著しい腐食があること又は油脂、埃、塗料等の付着があること。
(18) |  | 連動制御器 | スイッチ類及び表示灯の状況 | 目視により確認する。 | スイッチ類に破損があること又は表示灯が点灯しないこと。
(19) |  |  | 結線接続の状況 | 目視又は触診により確認する。 | 断線、端子の緩み、脱落又は損傷等があること。
(20) |  |  | 接地の状況 | 回路計、ドライバー等により確認する。 | 接地線が接地端子に緊結されていないこと。
(21) |  |  | 予備電源への切り替えの状況 | 常用電源を遮断し、作動の状況を確認する。 | 自動的に予備電源に切り替わらないこと。
(22) |  | 連動機構用予備電源 | 劣化及び損傷の状況 | 目視により確認する。 | 変形、損傷又は著しい腐食があること。
(23) |  |  | 容量の状況 | 予備電源試験スイッチ等を操作し、目視により確認する。 | 容量が不足していること。
(24) |  | 自動閉鎖装置 | 設置の状況 | 目視又は触診により確認する。 | 取付けが堅固でないこと又は変形、損傷若しくは著しい腐食があること。
(25) |  | 手動閉鎖装置 | 設置の状況 | 目視により確認するとともに、必要に応じて鋼製巻尺等により測定する。 | 速やかに作動させることができる位置に設置されていないこと、周囲に障害物があり操作ができないこと、変形、損傷若しくは著しい腐食があること又は打ち破り窓のプレートが脱落していること。
(26) | 総合的な作動の状況 |  | 防火シャッターの閉鎖の状況 | 煙感知器、熱煙複合式感知器若しくは熱感知器を作動させ、又は温度ヒューズを外し、全ての防火シャッター（(27)の項の点検が行われるものを除く。）の作動の状況を確認する。ただし、連動機構用予備電源ごとに、少なくとも一以上の防火シャッターについて、予備電源に切り替えた状態で作動の状況を確認する。 | 防火シャッターが正常に閉鎖しないこと又は連動制御器の表示灯が点灯しないこと若しくは音響装置が鳴動しないこと。
(27) |  |  | 防火区画（令第112条第11項から第13項までの規定による区画に限る。）の形成の状況 | 当該区画のうち一以上を対象として、煙感知器又は熱煙複合式感知器を作動させ、複数の防火シャッターの作動の状況及びその作動による防火区画の形成の状況を確認する。 | 防火シャッターが正常に閉鎖しないこと、連動制御器の表示灯が点灯しないこと若しくは音響装置が鳴動しないこと又は防火区画が適切に形成されないこと。
別表第三(耐火クロススクリーン)
| (い)検査項目 |  | (ろ)検査事項 | (は)検査方法 | (に)判定基準
(1) | 耐火クロススクリーン | 設置場所の周囲状況 | 閉鎖の障害となる物品の放置の状況 | 目視により確認する。 | 物品が放置されていることにより耐火クロススクリーンの閉鎖に支障があること。
(2) |  | 駆動装置 | ローラチェーンの劣化及び損傷の状況 | 目視、聴診又は触診により確認する。 | 腐食があること、異常音があること若しくは歯飛びしていること、又はたるみ若しくは固着があること。
(3) |  | カーテン部 | 耐火クロス及び座板の劣化及び損傷の状況 | 耐火クロススクリーンを閉鎖し、目視により確認する。 | 変形、損傷又は著しい腐食があること。
(4) |  |  | 吊り元の劣化及び損傷並びに固定の状況 | 目視又は触診により確認する。 | 変形、損傷若しくは著しい腐食があること又は固定ボルトの締め付けが堅固でないこと。
(5) |  | ケース | 劣化及び損傷の状況 | 目視により確認する。 | ケースに外れがあること。
(6) |  | まぐさ及びガイドレール | 劣化及び損傷の状況 | 目視により確認する。 | まぐさ若しくはガイドレールの本体に変形、損傷若しくは著しい腐食があること又は遮煙材に著しい損傷若しくは脱落があること。
(7) |  | 危害防止装置 | 危害防止用連動中継器の配線の状況 | 目視により確認する。 | 劣化、損傷又は脱落があること。
(8) |  |  | 危害防止装置用予備電源の劣化及び損傷の状況 | 目視により確認する。 | 変形、損傷又は著しい腐食があること。
(9) |  |  | 危害防止装置用予備電源の容量の状況 | 予備電源試験スイッチ等を操作し、目視により確認する。 | 容量が不足していること。
(10) |  |  | 座板感知部の劣化及び損傷並びに作動の状況 | 目視により確認するとともに、座板感知部を作動させ、耐火クロススクリーンの降下が停止することを確認する。 | 変形、損傷若しくは著しい腐食があること又は耐火クロススクリーンの降下が停止しないこと。
(11) |  |  | 作動の状況 | イ 巻取り式
|  |  |  | 耐火クロススクリーンの閉鎖時間をストップウォッチ等により測 定し、カーテン部の質量により運動エネルギーを確認するとともに、座板感知部の作動により耐火クロススクリーンの降下を停止させ、その停止距離を鋼製巻尺等により測定する。また、その作動を解除し、耐火クロススクリーンが再降下することを確認する。 | 運動エネルギーが10Jを超えること、座板感知部が作動してからの停止距離が5cmを超えること又は耐火クロススクリーンが再降下しないこと。
ロ バランス式
|  |  |  | 耐火クロススクリーンの閉鎖時間をストップウォッチ等により測定し、カーテン部の質量により運動エネルギーを確認するとともに、プッシュプルゲージ等により閉鎖力を測定する。 | 運動エネルギーが10Jを超えること又は閉鎖力が150Nを超えること。
（12） | 連動機構 | 煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器 | 設置位置 | 目視により確認するとともに、必要に応じて鋼製巻尺等により測定する。 | 煙感知器又は熱煙複合式感知器にあっては昭和48年建設省告示第2563号第1第二号ニ(2)に掲げる場所に設けていないこと。熱感知器にあっては昭和48年建設省告示第2563号第1第二号ニ(2)(i)及び(ii)に掲げる場所に設けていないこと。
（13） |  |  | 感知の状況 | (22)の項又は(23)の項の点検が行われるもの以外のものを対象として、加煙試験器、加熱試験器等により感知の状況を確認する。ただし、前回の検査以降に同等の方法で実施した検査の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することで足りる。 | 適正な時間内に感知しないこと。
（14） |  | 連動制御器 | スイッチ類及び表示灯の状況 | 目視により確認する。 | スイッチ類に破損があること又は表示灯が点灯しないこと。
（15） |  |  | 結線接続の状況 | 目視又は触診により確認する。 | 断線、端子の緩み、脱落又は損傷等があること。
（16） |  |  | 接地の状況 | 回路計、ドライバー等により確認する。 | 接地線が接地端子に緊結されていないこと。
（17） |  |  | 予備電源への切り替えの状況 | 常用電源を遮断し、作動の状況を確認する。 | 自動的に予備電源に切り替わらないこと。
（18） |  | 連動機構用予備電源 | 劣化及び損傷の状況 | 目視により確認する。 | 変形、損傷又は著しい腐食があること。
（19） |  |  | 容量の状況 | 予備電源試験スイッチ等を操作し、目視により確認する。 | 容量が不足していること。
（20） |  | 自動閉鎖装置 | 設置の状況 | 目視又は触診により確認する。 | 取付けが堅固でないこと又は変形、損傷若しくは著しい腐食があること。
（21） |  | 手動閉鎖装置 | 設置の状況 | 目視により確認するとともに、必要に応じて鋼製巻尺等により測定する。 | 速やかに作動させることができる位置に設置されていないこと、周囲に障害物があり操作ができないこと、変形、損傷若しくは著しい腐食があること又は打ち破り窓のプレートが脱落していること。
（22） | 総合的な作動の状況 |  | 耐火クロススクリーンの閉鎖の状況 | 煙感知器、熱煙複合式感知器又は熱感知器を作動させ、全ての耐火クロススクリーン（(23)の項の点検が行われるものを除く。）の作動の状況を確認する。ただし、連動機構用予備電源ごとに、少なくとも一以上の耐火クロススクリーンについて、予備電源に切り替えた状態で作動の状況を確認する。 | 耐火クロススクリーンが正常に閉鎖しないこと又は連動制御器の表示灯が点灯しないこと若しくは音響装置が鳴動しないこと。
（23） |  |  | 防火区画（令第112条第11項から第13項までの規定による区画に限る。）の形成の状況 | 当該区画のうち一以上を対象として、煙感知器又は熱煙複合式感知器を作動させ、複数の耐火クロススクリーンの作動の状況及びその作動による防火区画の形成の状況を確認する。 | 耐火クロススクリーンが正常に閉鎖しないこと、連動制御器の表示灯が正常に点灯しないこと又は音響装置が鳴動しないこと及び防火区画が適切に形成されないこと。
別表第四(ドレンチャー等)
| (い)検査項目 |  | (ろ)検査事項 | (は)検査方法 | (に)判定基準
(1) | ドレンチャー等 | 設置場所の周囲状況 | 作動の障害となる物品の放置の状況 | 目視により確認する。 | 物品が放置されていることによりドレンチャー等の作動に支障があること。
(2) |  | 散水ヘッド | 散水ヘッドの設置の状況 | 目視により確認する。 | 水幕を正常に形成できない位置に設置されていること又は塗装若しくは異物の付着等があること。
(3) |  | 開閉弁 | 開閉弁の状況 | 目視により確認する。 | 変形、損傷又は著しい腐食があること。
(4) |  | 排水設備 | 排水の状況 | 次に掲げる方法のいずれかによる。 | 排水が正常に行われないこと。
イ 放水区域に放水することができる場合にあっては、放水し、排水の状況を目視により確認する。
ロ 放水区域に放水することができない場合にあっては、放水せず、排水口のつまり等を目視により確認する。
(5) |  | 水源 | 貯水槽の劣化及び損傷、水質並びに水量の状況 | 目視により確認する。 | 変形、損傷若しくは著しい腐食があること、水質に著しい腐敗、浮遊物、沈殿物等があること又は規定の水量が確保されていないこと。
(6) |  |  | 給水装置の状況 | 目視により確認する。 | 変形、損傷又は著しい腐食があること。
(7) |  | 加圧送水装置 | ポンプ制御盤のスイッチ類及び表示灯の状況 | 目視又は作動の状況により確認する。 | スイッチ類に破損があること、表示灯が点灯しないこと又はスイッチ類が機能しないこと。
(8) |  |  | 結線接続の状況 | 目視又は触診により確認する。 | 断線、端子の緩み、脱落又は損傷等があること。
(9) |  |  | 接地の状況 | 回路計、ドライバー等により確認する。 | 接地線が接地端子に緊結されていないこと。
(10) |  |  | ポンプ及び電動機の状況 | 目視又は触診により確認する。 | 回転が円滑でないこと、潤滑油等が必要量ないこと、装置若しくは配管への接続に緩みがあること又は基礎への取付けが堅固でないこと。
(11) |  |  | 加圧送水装置用予備電源への切り替えの状況 | 常用電源を遮断し、作動の状況を確認する。 | 自動的に予備電源に切り替わらないこと。
(12) |  |  | 加圧送水装置用予備電源の劣化及び損傷の状況 | 目視により確認する。 | 変形、損傷又は著しい腐食があること。
(13) |  |  | 加圧送水装置用予備電源の容量の状況 | 予備電源試験スイッチ等を操作し、目視により確認する。 | 容量が不足していること。
(14) |  |  | 圧力計、呼水槽、起動用圧力スイッチ等の付属装置の状況 | 目視又は作動の状況により確認する。 | 変形、損傷若しくは著しい腐食があること又は正常に作動しないこと。
(15) | 連動機構 | 煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器（火災感知用ヘッド等の感知装置を含む。） | 設置位置 | 目視により確認するとともに、必要に応じて鋼製巻尺等により測定する。 | 煙感知器又は熱煙複合式感知器にあっては昭和48年建設省告示第2563号第1第二号ニ(2)に掲げる場所に設けていないこと。熱感知器にあっては昭和48年建設省告示第2563号第1第二号ニ(2)(i)及び(ii)に掲げる場所に設けていないこと。
(16) |  |  | 感知の状況 | (25)の項又は(26)の項の点検が行われるもの以外のものを対象として、加煙試験器、加熱試験器等により感知の状況を確認する。ただし、前回の検査以降に同等の方法で実施した検査の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することで足りる。 | 適正な時間内に感知しないこと。
(17) |  | 制御器 | スイッチ類及び表示灯の状況 | 目視により確認する。 | スイッチ類に破損があること又は表示灯が点灯しないこと。
(18) |  |  | 結線接続の状況 | 目視又は触診により確認する。 | 断線、端子の緩み、脱落又は損傷等があること。
(19) |  |  | 接地の状況 | 回路計、ドライバー等により確認する。 | 接地線が接地端子に緊結されていないこと。
(20) |  |  | 予備電源への切り替えの状況 | 常用電源を遮断し、作動の状況を確認する。 | 自動的に予備電源に切り替わらないこと。
(21) |  | 連動機構用予備電源 | 劣化及び損傷の状況 | 目視により確認する。 | 変形、損傷又は著しい腐食があること。
(22) |  |  | 容量の状況 | 予備電源試験スイッチ等を操作し、目視により確認する。 | 容量が不足していること。
(23) |  | 自動作動装置 | 設置の状況 | 目視又は触診により確認する。 | 取付けが堅固でないこと又は変形、損傷若しくは著しい腐食があること。
(24) |  | 手動作動装置 | 設置の状況 | 目視により確認するとともに、必要に応じて鋼製巻尺等により測定する。 | 速やかに作動させることができる位置に設置されていないこと、周囲に障害物があり操作ができないこと、変形、損傷若しくは著しい腐食があること又は打ち破り窓のプレートが脱落していること。
(25) | 総合的な作動の状況 |  | ドレンチャー等の作動の状況 | 次のいずれかの方法により全てのドレンチャー等（(26)の項の点検が行われるものを除く。）の作動の状況を確認する。ただし、連動機構用予備電源ごとに、少なくとも一以上のドレンチャー等について、予備電源に切り替えた状態で作動の状況を確認する。 | ドレンチャー等が正常に作動しないこと又は制御盤の表示灯が点灯しないこと。
イ 放水区域に放水することができる場合にあっては、煙感知器、熱煙複合式感知器又は熱感知器を作動させて行う方法
ロ 放水区域に放水することができない場合にあっては、放水試験による方法
(26) |  |  | 防火区画（令第112条第11項から第13項までの規定による区画に限る。）の形成の状況 | 当該区画のうち一以上を対象として、(25)の項(は)欄イ又はロに掲げる方法により複数のドレンチャー等の作動の状況及びその作動による防火区画の形成の状況を確認する。 | ドレンチャー等が正常に作動しないこと、制御盤の表示灯が点灯しないこと又は防火区画が適切に形成されないこと。
別記第一号
別記第二号
別記第三号
別記第四号
別添１
別添2